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ИСТОЧНИК   ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫЙ 

			БП-3-12У
     Источник вторичного электропитания «БП-3-12У» (далее – БП) предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и максимальном токе потребления до 3А. 
Электропитание БП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В.
     БП размещён в пластиковом корпусе со степенью защиты IP56 по ГОСТ 14254-96 и предназначен для использования на открытом воздухе.  БП рассчитан на круглосуточный режим работы. 

    Параметры БП-3-12У:
•  Входное напряжение: Переменное от 160 до 242 В, частота 50 Гц
•  Постоянное выходное напряжение: 	13,6 - 14,0В
•  Напряжения пульсаций (от пика до пика): не более	 30 мВ
•  Максимальный выходной ток: 3,0 А
•  Класс защиты от поражения электрическим током: 	2
•  Электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;
•  Защита от пробоя вход-выход 4000В;
•  Автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
•  Защита от перегрузки по входу;
•  Защита потребителей от перенапряжения на входе;
•  Неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания;
•  Масса: не более 0,25 кг
•  Время наработки на отказ: не менее	 100 000 часов
•  Диапазон температур:
    - монтаж / установка  -10 … +35°С
    - эксплуатация            -35 … +35°С
•  Габариты корпуса: 134×94×62 мм.    

  КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

   Конструкция БП предусматривает его использование в настенном положении. Для ввода проводов в корпус устройства на боковой части корпуса размещены два кабельных ввода.
   Для доступа к контактным клеммам необходимо снять верхнюю крышку, повернув четыре винта против часовой стрелки до упора.  
   На печатной плате прибора установлен винтовой клеммник X1 для подключения к изделию сети 220В, клеммник Х2 для подключения нагрузки расположен на печатной плате. Съёмный предохранитель номиналом 2А так же установлен на печатной плате устройства. В БП на печатной плате установлен световой индикатор «+12В», который красным свечением индицирует наличие выходного напряжения. Индикатор не горит при коротком замыкании в нагрузке и вспыхивает раз в одну-две секунды при токовой перегрузке выхода. Для доступа к индикатору необходимо снять верхнюю крышку устройства.
   Если причина аварии устранена, то напряжение на выходе возвращается к номинальному значению. Допускается продолжительная работа изделия в режиме короткого замыкания или перегрузки. При отсутствии напряжения в сети индикатор погаснет. 
     
 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

    Установите БП в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.  

    Произведите монтаж линий, соединяющих БП с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрической соединений, показанной на рис.1:
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

   Проверьте работоспособность прибора:
- подайте сетевое напряжение 220В, 50Гц. При этом должен загореться индикатор наличия выходного напряжения, свидетельствующий о его  работоспособности.  
- проверьте соответствие выходного напряжения значению 12,5±0,3В.
   На этом проверка закончена.
Подсоедините к клеммам БП необходимые потребители энергии.
Проверьте правильность монтажа. Закройте крышку прибора и опломбируйте ее.  
Подайте сетевое напряжение. Индикатор наличия выходного напряжения должен гореть ровным, непрерывным светом.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


Меры безопасности при установке и эксплуатации БП должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
        
       
                          
 ВНИМАНИЕ!  УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И РЕМОНТ БП  ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ И ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ  НОМИНАЛОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.
  

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	1. Не светится красный светодиод
	Перегорел сетевой предохранитель 2А.
Слишком низкое сетевое напряжение.
Короткое замыкание в нагрузке
	  Заменить предохранитель.
  Проверить напряжение. Оно не должно быть ниже 160В.   Отключить нагрузку и устранить неисправность.

	2. При включении в сеть сгорает предохранитель
	Неисправен БП

	 Отправить БП в сервисный центр для ремонта

	3. При подключении
источника к сети,
выходное напряжение
пульсирует от 0 до
5÷14В  с частотой около 1Гц. Синхронно мигает красный светодиод
	Недопустимо низкое  сетевое напряжение.


Перегрузка по току
	  Измерить сетевое напряжение питания, оно не должно быть ниже 150В.
   
Убедиться в работоспособности БП
при подключении его к эквиваленту нагрузки на номинальный ток
(резистор ~ 20 Ом достаточной мощности).





ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

     Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый  для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.
    При появлении нарушений в работе БП и невозможности устранения его направляют  в ремонт.


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
     Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты выпуска.
     В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену  БП. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. В случае признаков повреждения БП сетевым перенапряжением гарантийные обязательства прекращаются.
Изготовлено ООО «Блокпит» по заказу ООО "Джи Ай Системз".


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

     Источник импульсный вторичного электропитания «БП-3-12У» соответствует требованиям технических условий АРГП.435520.003ТУ признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.



Дата выпуска _______________________ 201__ г.

Упаковку произвел _______________________       МП ОТК
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